## Abschätzung Abwasseranfall
Bau- / Erstellungs-Phase des Bauwerks oder der Anlage
A. Berechnung des ungefähren Baustellen-Abwasseranfalls (Eingabefelder, Übriges wird gerechnet)
a) Regenwasser-Anfall
l/s selbst zuordnen
Flächenart Material | Fläche m2 | Abfluss- beiwert - | abfluss-wirksame Fläche m2 | Regen-spende l/s*ha | Regen-wasser-anfall l/s | ver-schmutzt trüb etc. | nicht ver-schmutzt | alkalisch pH > 9 | Abtransp. spez. Behandl.
Dächer
Schrägdach
Metall | 0 | 0.95 | 0 | 300 | 0
Dachpappe | 0 | 0.9 | 0 | 300 | 0
Flachdächer
Baustellen-Container-Dächer | 0 | 0.95 | 0 | 300 | 0
Pisten, Zufahrten, Lagerplätze
Beton, Asphalt | 0 | 0.8 | 0 | 300 | 0
Baupisten, stabilisiert / nicht asphaltiert | 0 | 0.7 | 0 | 300 | 0
Kies/Sand locker | 0 | 0.3 | 0 | 300 | 0
Kies verdichtet | 0 | 0.6 | 0 | 300 | 0
Grünflächen
Gärten, Wiesen, | 0 | 0.1 | 0 | 300 | 0
Steilwiesen a > 20° | 0 | 0.3 | 0 | 300 | 0
Baugrube
Baugrube - sickerfähiger Untergrund | 0 | 0.2 | 0 | 300 | 0
Baugrube - wenig sickerfähiger Untergrund | 0 | 0.5 | 0 | 300 | 0
Baugrube - kein sickerfähiger Untergrund | 0 | 0.9 | 0 | 300 | 0
b) Abschätzung des Abwasseranfalls aus der Grundwasserabsenkung / Wasserhaltung
Wellpoint-Verfahren
Rohrbrunnen
freier Sicker-Wasser-Eintritt
c) Abwasseranfall aus Bohr- oder Fräs-Arbeiten (Erdwärmesonden, Erd- oder Felsanker, Pfähle)
| l/min | l/m | min | m | l/s
Kühlwasser von Belag-/Beton-Fräsarbeiten | 60
Kühlwasser-Verbrauch im Lockergestein
Kühlwasser-Verbrauch in Molasse
Kühlwasser-Verbrauch in Sandstein/Kalk
Kühlwasserverbrauch in Hartgestein
d) Abwasseranfall aus Wasch- und Reinigungsprozessen
| Liter pro Reinigung l/R | Anzahl Reinigungen pro Tag R/d | Abwasser- Volumen | Ver-arbeitungs-zeit min | l/s
Betonumschlag-Anlage-Reinigung | 300
Mörtel-Mischanlage-Reinigung | 120
Betonumschlag-Kübel-Reinigung | 50
Mörtelwannen-Reinigung | 20
Gipsergeräte-Reinigung
Pinsel-/Rollen-Reinigung mit Wasser | 25
Fahrzeug-Reinigungen
Pneu-Reinigung
Reinigung von Zufahrten
Zusammenfassung Baustellen- / Installationsplatz-Entwässerung
Abwasseranfall in Absetzbecken
Abwasseranfall zur Neutralisation
Abwasseranfall zum Abtransport
Abwasseranfall zur ARA
Abwasseranfall zur Versickerung
B. Berechnung des Schmutzwasseranfalls (Eingabefelder, Übriges wird gerechnet)
DU total selbst zuordnen
Entwässerungsgegenstand | Anzahl | DU pro Einheit | DU total | in Strang 1 | in Strang 2 | in Strang 3 | in Strang 4
Urinal wasserlos | 0 | 0.1 | 0
Stand-Urinal pro Person | 0 | 0.2 | 0
Waschtisch, Wandbecken | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Bidet | 0 | 0.5 | 0 | 0
Urinal mit Druckspüler | 0 | 0.5 | 0
Schulwandbrunnen | 0 | 0.5 | 0
Waschrinne bis 3Entnahmestellen | 0 | 0.5 | 0
Wäschezentrifuge bis 10 kg | 0 | 0.5 | 0
Dusche nicht staubar | 0 | 0.6 | 0
Bodenablauf DN 50 | 0 | 0.8 | 0
Dusche staubar | 0 | 0.8 | 0
Urinal mit Spülkasten | 0 | 0.8 | 0
Badewanne | 0 | 0.8 | 0 | 0
Waschrinne mit 4-10 Entnahmestellen | 0 | 0.8 | 0
Wandausgussbecken | 0 | 0.8 | 0
Spültisch 1- und 2-fach | 0 | 0.8 | 0 | 0
Waschfontäne 6-10 Entnahmestellen | 0 | 0.8 | 0
Waschtrog | 0 | 0.8 | 0
Geschirrspülmaschine Haushalt | 0 | 0.8 | 0 | 0
Waschmaschine bis 6 kg | 0 | 0.8 | 0
Bodenablauf DN 56 | 0 | 1 | 0
Waschmaschine 7-12 kg | 0 | 1.5 | 0
Geschirrspülmaschine Gewerbe | 0 | 1.5 | 0
Bodenablauf DN 70 | 0 | 1.5 | 0
Klosettanlage 6 l Spülwassermenge | 0 | 2 | 0 | 0
Klosettanlage 7,5 l Spülwassermenge | 0 | 2 | 0
Klosettanlage 9 l Spülwassermenge | 0 | 2.5 | 0
Stand-/ Wandausguss (Fäkalien/Putzwasser) | 0 | 2.5 | 0
Waschmaschine 13-40 kg | 0 | 2.5 | 0
Steckbeckenapparate | 0 | 2.5 | 0
Bodenablauf DN 100 | 0 | 2.5 | 0
Grosswanne-, Saunatauchbecken | 0 | 2.5 | 0
Summe der Schmutzwasserwerte DU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wurzel aus tot. DU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abflusskennzahl K (zu wählen nach SN 592'000, 3.9.2.2 - in der Regel 0.5) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Schmutzwasserabfluss Qww (l/s) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dauerabfluss Qc (l/s) (SN 592'00, 3.9.2.3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schmutzwasseranfall total (l/s) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Berechnung des Regenwasseranfalls (Eingabefelder, Übriges wird gerechnet)
l/s selbst zuordnen
Flächenart Material | Fläche m2 | Abfluss- beiwert - | abfluss-wirksame Fläche m2 | Regen-spende l/s*ha | Regen-wasser-anfall l/s | davon in Misch- wasser- kanal | davon in Regen- wasser- kanal | davon in Schmutz- wasser- kanal
Dächer
Schrägdach
Metall, Schiefer, Eternit | 0 | 0.95 | 0 | 300 | 0 | 0
Dachziegel, Dachpappe | 0 | 0.9 | 0 | 300 | 0 |  | 0
Beton, Asphalt | 0 | 0.8 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0
Flachdächer
Kiesklebedach | 0 | 0.6 | 0 | 300 | 0
extensiv begrünt | 0 | 0.4 | 0 | 300 | 0 |  | 0
h < 10 cm
extensiv begrünt | 0 | 0.3 | 0 | 300 | 0
h = 10 - 25 cm
intensiv begrünt | 0 | 0.2 | 0 | 300 | 0
h = 26 - 50 cm
humusiert h > 50 cm | 0 | 0.1 | 0 | 300 | 0
Strassen, Wege, Plätze
Beton, Asphalt | 0 | 0.8 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0
Drainasphalt | 0 | 0.6 | 0 | 300 | 0
Pflastersteine, Splitt/Sand | 0 | 0.65 | 0 | 300 | 0
Verbundsteinplatten | 0 | 0.5 | 0 | 300 | 0 |  | 0
Kies | 0 | 0.25 | 0 | 300 | 0
Schotterdecke | 0 | 0.25 | 0 | 300 | 0
Rasengittersteine | 0 | 0.2 | 0 | 300 | 0
Sickersteine | 0 | 0.15 | 0 | 300 | 0
Park- und Gartenanlagen
Gärten, Wiesen, | 0 | 0.1 | 0 | 300 | 0
Parkanlagen
Steilwiesen a > 20° | 0 | 0.3 | 0 | 300 | 0 |  | 0
total | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Abfluss-Koeffizient |  |  | #DIV/0!
zulässiger Abfluss-Koeffizient nach GEP |  |  | wieviel ?
Versiegelungsgrad zulässig ? |  |  | ja/nein ?
zum Vergleich / zur Beurteilung:
(ankreuzen)
Abflusskapazität öff. Mischwasser-Kanal | 0 | l/s |  | nach GEP |  |  | sep. Berechnung
Abflusskapazität öff. Schmutzwasser-Kanal | 0 | l/s |  | nach GEP |  |  | sep. Berechnung
Abflusskapazität öff. Regenwasser-Kanal | 0 | l/s |  | nach GEP |  |  | sep. Berechnung
Q-347 des Gewässers und Ermittlung der zulässigen Einleitmenge:
Gewässer-Name und Nr. | ? |  | Nr. | 0
Einzugsgebiet des Bachs bei Einleitstelle | 0 | km2 | (grob aus Karte 1:25'000 ermitteln)
Q-347 (in der Regel 1 bis 3 l pro km2) | 1 | l/sxkm2 | siehe Anhang 1 u. 2 der Praxishilfe Regenwasserentsorgung
Q-347 gerechnet / abgeschätzt | 0 | l/s
HQ-1 (jährlich zu erwartendes Hochwasser) |  | l/s | Einleitmenge sollte 0.2 (bis max. 0.5) HQ-1 nicht überscheiten
zulässige Einleitmenge ca. |  | l/s | wird von AWEL und GEP-Ingenieur im Einzelfall festgelegt 1)
1) bitte plausiblen Vorschlag durch Projektverfasser machen!
erforderliche Massnahmen (ankreuzen): |  | Retention für das nicht verschmutzte Regenwasser vor Einleitung
(bitte separate Berechnungen und |  | Behandlung des Regenwassers, da verschmutzt
Anlage-Pläne, -beschriebe beilegen) |  | Versickerung des nicht verschmutzten Dachwassers
Behandlung des Dachwassers, da Metalldach
Zwischenspeicherung / Pufferung des Schmutzwasseranfalls
oberflächliche Versickerung des Platz-/Verkehrswege-Abwassers
Beilagen:
__ Gesuchsformular Bewilligung Baustellenentwässerung
__ Gesuchsformular Bewilligung Abwassereinleitung in ein Gewässer oder eine Meteorwasserleitung
__ Gesuchsformular Bewilligung Abwassereinleitung in die Schmutz- oder Mischwasser-Kanalisation
__ Übersichtsplan (bitte Einleitstelle und Baustelle bzw. Lage des Bauwerks oder der Anlage bezeichnen)
__ Plan der Baustelle, des Installationsplatzes
__ Entwässerungsplan der Baustelle oder des Bauwerks bzw. der Anlage, mit Angabe der Flächen und Flächenarten
__ Technischer Bericht, hydraulische Berechnungen
__ Auszug Genereller Entwässerungsplan der Gemeinde
Schmutzwasseranfall (Angabe Kt. AR)
Der Schmutzwasseranfall ergibt sich aus der Summe der angeschlossenen Geräte und Wasser-Zapfstellen und der Nutzungsdauer.
Es sind folgende Mengen einzurechnen:
• Zapfstelle 1/2 " : 30 l/min.
• Zapfstelle 3/4 " : 60 l/min.
• Zapfstelle 1 " : 100 l/min.
• Wasser-Hochdruckgeräte: 12 - 15 l/min.
Durch den Einsatz von Wasserhochdruckgeräten können bei hoher Reinigungseffizienz grosse Mengen an Wasser eingespart werden.
Nicht verschmutztes Abwasser wie Regen-, Sicker-, Hang- und Quellwasser ist nach Möglichkeit abzutrennen und separat abzuleiten oder zu versickern.
Bauherrschaft: ........................................................
Objekt / Vorhaben: ........................................................
Bearbeitet durch: ........................................................
Datum: .......................................................